## РЭС
Сводные данные об аварийных отключениях электрической энергии ООО "Режевские электрические сети"
в отношении потребителей за 2017 год*
№ | Дата аварийного отключения | Граница террито-риальной деятельности | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение. | Причина возникновение технологического нарушения | Мероприятия по устранению | Продолжительность технологического нарушения,мин
1 | 2017-08-26 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-2, яч.1 руб.3 | ВЛ-0,4 кВ (КЗ и обрыв линейнных проводов) | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 20
2 | 2017-08-29 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-24Г, яч.7 руб.6 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Костоусова, 58а | замена зажима, включение в работу | 70
3 | 2017-08-30 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-9, руб.3 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Первомайская 14 | замена зажима, включение в работу | 30
4 | 2017-09-04 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-Профилакторий | Аварийное отключение ВМ-10 кВ (вышел из строя КЛ-10 кВ на ТП-Профилакторий, КЛ-10 кВ потребительская, включено по резервной схеме) | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 180
5 | 2017-09-08 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-Завокзальный, руб. №4 | ВЛ-0,23 кВ окисление на вводе ул.Лесная 4 | очистка, восстановление электроснабжение | 20 мин.
7 | 2017-09-10 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-3, яч.3 руб.4 | ВЛИ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 2 шт (КЗ ВЛИ-0,4 кВ, на опору ВЛ-0,4 кВ произошел наезд грузового автомобиля) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 297
8 | 2017-09-10 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-Заречная, РУ-0,4 АВ-3 | ВЛ-0,4 кВ плохой контакт на вводе ул.Заречная 28 | протяжка соединений, включение в работу | 40
9 | 2017-09-10 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-60Б, РУ-0,4 кВ, АВ-5 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе пер.Калинина 4 | замена зажима, включение в работу | 35
10 | 2017-09-14 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-9, РУ-0,4 кВ, руб.4 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Колхозная 9 | замена зажима, включение в работу | 30
11 | 2017-09-14 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-2, яч.1 руб.2 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.к.Маркса 36 | замена зажима, включение в работу | 55
12 | 2017-09-15 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-28, РУ-0,4 АВ 4 | Аварийное отключение линейного АВ-4 (причина не установлена) | включение автомата в рабочее положение | 50
13 | 2017-09-22 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-2К, РУ-0,4 кВ, АВ-1 | ВЛ-0,4 кВ Вышел из строя ПУ АИСКУЭ на вводе ул.Лесная 1/1 | замена ПУ, включение в работу | 60
14 | 2017-09-22 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-28, РУ-0,4 кВ, АВ-1 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе пер.Короткий 3 | замена зажима, включение в работу | 20
15 | 2017-09-22 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-41Б, РУ-0,4, руб.№14 | КЛ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 1 шт (причина не установлена) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 1320
16 | 2017-09-24 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-1К, РУ-0,4, АВ-2 | ВЛ-0,23 кВ окисление на вводе ул.Школьная, 23 | очистка, восстановление электроснабжение | 55
17 | 2017-09-26 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-43Б, яч.6 | Аварийное отключение В-6 кВ (причина не установлена) | осмотр, включение в работу | 30
18 | 2017-09-28 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-60Б, РУ-10 кВ, АВ-5 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Маяковского 64 | замена зажима, включение в работу | 25
| 2017-10-01 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-19 РУ-10 кВ яч.№3 | Аварийное отключение ВМ-10 кВ (КЗ и обрыв линейных проводов, включено по резервной схеме) | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 320
| 2017-10-02 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-2К РУ-0,4 кВ АВ-1 | Аварийное отключение линейного АВ-1 (причина не установлена) | включение автомата в рабочее положение | 60
| 2017-10-04 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-19 РУ-0,4 кВ яч.№1 р.-1 | КЛ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 2 шт (КЛ-0,4 кВ вышел из строя, включено по временной схеме) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 1390
| 2017-10-16 | Режевской городской округ, г.Реж | РП-10 РУ-0,4 кВ яч.№1 р.-2 | КВЛ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 2 шт (КЗ ВЛ-0,4 кВ, КВЛ-0,4 кВ потребительская) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 160
| 2017-10-16 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-18 РУ-0,4 кВ яч.№3 р.-4 | КВЛ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 1 шт (КЗ ВЛ-0,4 кВ) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 70
| 2017-10-19 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-Талицкая РУ-0,4 кВ АВ-3 | ВЛ-0,23 кВ плохой контакт на вводе ул.А.Матросова 11 | протяжка соединений, включение в работу | 25
| 2017-10-23 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-2А РУ-0,4 кВ яч.№7 р.-4 | КВЛ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 1 шт (пергорел губкодержатель предохранителя) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 140
| 2017-10-29 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-6 РУ-0,4 кВ яч.№3 р.-2 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Попова 2а | замена зажима, включение в работу | 45
| 2017-10-30 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-РШФ РУ-0,4 кВ р.-13 | ВЛ-0,23 кВ, обрыв вводного провода (Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Костоусова 20) | замена зажима, включение в работу | 70
| 2017-10-31 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-Лесная РУ-0,4 кВ р.-3 | ВЛ-0,23 кВ плохой контакт на вводе ул.1-я Бобровская 18 | протяжка соединений, включение в работу | 70
| 2017-11-16 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-СПТУ РУ-0,4 кВ яч.№2 р.-2 | ВЛ-0,4 кВ плохой контакт на вводе ул.Кочневская 7 | протяжка соединений, включение в работу | 50
| 2017-11-20 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-4 РУ-0,4 кВ яч.№1 р.-3 | ВЛ-0,4 кВ нет одной фазы, плохой контакт на вводе пер.Бажова 3 | протяжка соединений, включение в работу | 45
| 2017-11-20 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-13 РУ-10 кВ яч.№7 | Аварийное отключение ВМ-10 кВ (повреждение КЛ-10 кВ с ТП-3 яч.№7 на ТП-1 яч.№5, при проведении земельных работ в охранной зоне КЛ организацией ТСК, без согласования с ООО "РЭС" | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 135
| 2017-11-25 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-Крепыш РУ-0,4 кВ яч.№4 р.-5 | ВЛ-0,4 кВ КЗ и обрыв линейного провода (выгорел прокаливающий зажим на линейном проводе) | замена зажима, включение в работу | 70
| 2017-12-01 | Режевской городской округ, г.Реж | ПС 35/10 "Машиностроителей" РУ-10 кВ яч.№4 | Аварийное отключение ВМ-10 кВ (повреждение 2КЛ-10 кВ с ТП-16 РУ-10 кВ яч.№5 и яч.№6, при проведении земельных работ в охранной зоне КЛ организацией ТСК, без согласования с ООО "РЭС" | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 125
| 2017-12-02 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-1 О РУ-0,4 кВ яч.№2 р.-3 | КЛ-0,4 кВ нет одной фазы ( Вышел из строя КЛ-0,4 кВ ул.Южная (Скважина)) | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 200
| 2017-12-05 | Режевской городской округ, г.Реж | ПС 35/10 "Машиностроителей" РУ-10 кВ яч.№16, №21. | ТП- 19 РУ-10 кВ яч.№1 залезла кошка в ячейку | осмотр ячейки, включение в работу | 64
| 2017-12-07 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-6 РУ-0,4 кВ яч.№3 р.-1, яч.№3 р.-3 | ВЛ-0,4 кВ перегорел ПН-2 250 А 3 шт (КЗ ВЛ-0,4 кВ, на опору №5 ВЛ-0,4 кВ произошел наезд легкового автомобиля) | замена предохранителя, восстановление электроснабжения | 60
| 2017-12-11 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-9 РУ-0,4 кВ р.-4 | ВЛ-0,4 кВ КЗ и обрыв линейного провода. | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 40
| 2017-12-11 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-11 РУ-0,4 кВ яч.№1 р.-4 | ВЛ-0,23 кВ КЗ и обрыв вводного провода ул.Л.Лукина 33 | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 50
| 2017-12-16 | Режевской городской округ, г.Реж | ПС 35/10 "Машиностроителей" РУ-10 кВ яч.№21. | ТП- 19 РУ-10 кВ яч.№1 залезла кошка в ячейку | осмотр ячейки, включение в работу | 110
| 2017-12-17 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-11 РУ-0,4 кВ яч.№1 р.-2 | ВЛ-0,23 кВ КЗ и обрыв вводного провода ул.Ур.Добровольцев 74 | восстановление поврежденного участка, восстановление электроснабжения | 50
| 2017-12-20 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-5 РУ-0,4 кВ яч.№1 р.-2 | ВЛ-0,23 кВ Выгорел прокаливающий зажим на вводе ул.Пролетарская 45 | замена зажима, включение в работу | 25
| 2017-12-30 | Режевской городской округ, г.Реж | ТП-Северная РУ-0,4 кВ АВ-1 | ВЛ-0,23 кВ плохой контакт на вводе ул.Северная 5 | протяжка соединений, включение в работу | 130
| 2017-12-30 | Режевской городской округ, г.Реж | КТПН-9 РУ-0,4 кВ р.-2 | ВЛ-0,23 кВ окисление на вводе ул.Колхозная 21 | очистка, восстановление электроснабжение | 25
* в связи с тем, что ООО "Режевские электрические сети" являются сетевой организацией с 22 августа 2017 года, данные раскрываются только с этой даты.